连云港工业投资集团供电工程分公司

安全部采购安全工器具及测高仪等物资项目

公开询价函

我单位拟对安全部采购安全工器具及测高仪等物资项目进行公开询价。

一、项目内容及要求：具体要求和相关参数见表。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验电笔 | 0.4kV | 支 | 6 | 德力西、世达、正泰或同等以上 | 青口2、徐南2 技术中心2 |
| 2 | 验电器 | 1kV | 支 | 6 | 施耐德、正泰、德力西或同等以上 | 青口2、台北2 徐南2 |
| 3 | 验电器 | 10kV | 支 | 3 | 施耐德、世达、正泰或同等以上 | 青口1、徐南1 运维1 |
| 4 | 绝缘手套 | 10kV | 副 | 2 | 星工、双安、金步安或同等以上 | 运维2 |
| 5 | 绝缘靴 | 10kV | 双 | 2 | 星工、霍尼韦尔、双安或同等以上 | 运维2 |
| 6 | 接地线 | 10kV 25平方 3*2+15M | 套 | 2 | 正泰、双安、安科或同等以上 | 运维2 |
| 7 | 接地线 | 35kV | 套 | 3 | 正泰、双安、安科或同等以上 | 灌西1、运维2 |
| 8 | 防雨绝缘操作杆 | 10kV | 套 | 2 | 双安、驭电、金能或同等以上 | 运维2 |
| 9 | 安全带 | 五点式 | 套 | 13 | 星工、哥尔姆、霍尼韦尔或同等以上 | 青口2、台北3、徐南3、灌西3、运维2 |
| 10 | 脚扣 | 400 | 套 | 4 | 安科、铸固、安达通或同等以上 | 台北4 |
| 11 | 绝缘梯 | 3.5m 人字梯 | 副 | 5 | 双安、中保电工、驭电或同等以上 | 青口、台北、徐南、灌西、运维中心各1 |
| 12 | 测高仪 | 测距精度：正负0.3m、测距1000米、放大倍率：6倍 功能测高、测距、测角 | 台 | 6 |  | 青口1、台北1、徐南1、灌西1、运维中心1、技术中心1 |
| 13 | 安全伸缩围栏 | 长2.5m*高1.2 | 个 | 20 |  | 青口20 |
| 14 | 太阳能安全智能警示牌 | 警示牌尺寸350mm*138mm*68.5mm 10W太阳能供电 声光示警 声级120dB 工作温度：-20℃∽60℃ | 个 | 1 |  | 装在室外电线杆上高度3m 防护等级IP65 LED频闪发光 |
| 15 | 禁止合闸， 有人工作！ | 200mm*160mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 16 | 禁止合闸， 有人工作！ | 80mm*65mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 17 | 禁止合闸， 线路有人工作！ | 200mm*160mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 18 | 禁止合闸， 线路有人工作！ | 80mm*65mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 19 | 禁止分闸！ | 200mm*160mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 20 | 禁止分闸！ | 80mm*65mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 21 | 在此工作！ | 250mm*250mm亚克力板、黑字，写于白圆圈中 | 块 | 20 | 衬底为绿色，中有直径为200mm和65mm白圆圈 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 22 | 在此工作！ | 80mm*80mm亚克力板、黑字，写于白圆圈中 | 块 | 20 | 衬底为绿色，中有直径为200mm和65mm白圆圈 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 23 | 止步，高压危险！ | 300mm*240mm亚克力板、黑字 | 块 | 20 | 白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为黄色 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 24 | 止步，高压危险！ | 200mm*160mm亚克力板、黑字 | 块 | 20 | 白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为黄色 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 25 | 从此上下！ | 250mm*250mm亚克力板、黑字，写于白圆圈中 | 块 | 20 | 衬底为绿色，中有直径为200mm白圆圈 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 26 | 从此进出！ | 250mm*250mm亚克力板、黑体黑字，写于白圆圈中 | 块 | 20 | 衬底为绿色，中有直径为200mm白圆圈 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 27 | 禁止攀登， 高压危险！ | 500mm*400mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 28 | 禁止攀登， 高压危险！ | 200mm*160mm亚克力板、红底白字 | 块 | 20 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 青口4、台北4、徐南4、灌西4、运维4 |
| 29 | 有电危险 禁止靠近 | 200mm*300mm搪瓷 | 块 | 20 | 白底红字 | 青口20 |
| 30 | 有电危险 禁止触摸 | 200mm*300mm搪瓷 | 块 | 20 | 白底红字 | 青口20 |
| 31 | 高压危险 请勿靠近 | 200mm*300mm搪瓷 | 块 | 20 | 白底红字 | 青口20 |
| 32 | 配电重地 闲人免进 | 200mm*300mm搪瓷 | 块 | 20 | 白底红字 | 青口20 |
| 33 | 断路器号牌 | 220mm*320mm搪瓷 | 块 | 10 | 白底红字 | 灌西二新线01#-10# 需留四个孔眼，便于悬挂 |
| 34 | 断路器号牌 | 220mm*320mm搪瓷 | 块 | 6 | 白底红字 | 灌西埒新线01#-06# 需留四个孔眼，便于悬挂 |
| 35 | 断路器号牌 | 220mm*320mm搪瓷 | 块 | 4 | 白底红字 | 灌西柴路线01#-04# 需留四个孔眼，便于悬挂 |
| 36 | 断路器号牌 | 220mm*320mm搪瓷 | 块 | 6 | 白底红字 | 灌西黄海线01#-06# 需留四个孔眼，便于悬挂 |
| 37 | 断路器号牌 | 220mm*320mm搪瓷 | 块 | 1 | 白底红字 | 灌西沂燕线01# 需留四个孔眼，便于悬挂 |
| 38 | 断路器号牌 | 220mm*320mm搪瓷 | 块 | 1 | 白底红字 | 灌西扬水线01# 需留四个孔眼，便于悬挂 |
| 39 | 断路器号牌 | 220mm*320mm搪瓷 | 块 | 1 | 白底红字 | 灌西农庄线01# 需留四个孔眼，便于悬挂 |

- 1-11项为安全管理部采购安全工器具项目，12-39项为安全管理部采购测高仪等物资的项目

- 报价包括货物、随机必备品、随机配件、随机工具、包装费、技术资料（含软件资料）和技术配合指导培训、技术服务和培训费、运输、装卸及保险费用、增值税（13%）及其他相关税费等费用（如果国家政策有变动，依据国家最新政策变动）。

- 产品交付期限：2024年12月15日前供货完毕。

- 三、质量要求：根据国家关于标的物质量的最新标准和报价文件作为负责条件，期限1年。如国家法律法规对标的物的保质期限有明确规定的，从其规定，标的物质量负责期限为1年的条款不再适用。

四、递交报价文件截止时间和地点：

1、报价截止时间为：2024年12月06日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

五、报价单位资格要求：

1、报价单位须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备履行合同的能力；三年内（企业及企业法人）无不良信誉记录。

2、报价单位处于正常的生产经营状态。

3、报价单位为本项目生产制造企业或销售公司，具有生产制造等相关资格（许可）证书或授权委托书。

4、报价单位有依法缴纳税收的良好记录。

5、本项目不接受联合体报价。

六、文件获取：控制价、设计图纸、合同格式及相关资料在收到报价单位确认报价后1天内通过电传方式发送给报价单位。

七、评审办法：经评审的最低价法。

八、预算价：35976.00元（若超过甲方预算价，甲方有权重新询价）。

九、报价文件要求：

1、报价文件的组成：报价函；“三证合一”后的营业执照副本复印件；法人身份证明书；授权委托书；依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）；无不良信用查询记录；承诺书（具体格式详见附录）采用PDF格式或扫描件以压缩包方式发至邮箱。（压缩包必须以项目名称命名，报价单位邮箱名尽量以单位名称命名！）

2、存在下列行为之一的，将其列入不良行为记录名单,三年内不得参加集团公司物资采购的活动：

1、企业及企业法人近三年内有不良信用记录的。

2、报价单位伪造资质证书或与其他供应商串通报价的。

3、报价单位在确定为供货单位后，不履行承诺的。

4、报价单位未能在规定时间签定合同或合同期内不能全部履行合同约定的。

5、其它损害询价人利益情形的。

十、计划付款方式:电汇，合同签订生效后，卖方向买方提供真实、有效、合法的增值税专用发票（税率13%），卖方若出具银行开具合同总价20%的履约保函，买方在收到保函7个工作日内向卖方支付合同总价20％的预付款，卖方可以根据送货到现场情况申请进度款，货物全部送达现场经验收合格后再付至合同总价款的90%，剩余10％款额待质保期（一年）满后壹个月内结清（无息）。

联系方式：

连云港工业投资集团供电工程分公司

联系人：杨女士                   电话：19901572048

项目联系人：安全程先生           电话：18961381168

连云港工业投资集团供电工程分公司

2024年12月04日

附录：

报价文件目录：

1、报价函（加盖公章，电器成套产品须报价分析明细表）

2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）

3、法人身份证明书（复印件加盖公章）

4、授权委托书（需签字盖章）

5、依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）（加盖公章）

6、无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统（加盖公章））

7、承诺书

- 报价函格式

## （1）报价一览表

金额单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 价格（总价） |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

- 备注：所有报价均以人民币元为计算单位。当有具体项目时，询价文件中的分项报价，报价单位不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效报价处理，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、装卸、调试、验收、保险、税费和相关服务等的费用。由于分项报价填报不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价单位自行承担。

报价单位名称：

报价单位公章：

授权代表(签字)：

联系方式：

日期：

注意：

1、报价应包括询价文件所规定的询价范围的全部内容。

（2）分项报价表

项目：                                          金额单位：人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价： |  |  |  |  |  |  |  |

（电气成套产品需提供元器件产品明细加盖公章）

2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）

3、法人身份证明书（复印件加盖公章）

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓    名：            性别：    年龄：      职务：

系          （报价单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

报价单位：         （盖公章）

日    期：         年    月    日

4、授权委托书（需签字盖章）

- 授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）项目施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

报价单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

年   月     日

- 依法缴纳税收的记录（2024年内三个月【税收所属日期】）（加盖公章）

- 无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html（加盖公章））

- 举例：

- 承诺书

- 承诺书

致：连云港市工业投资集团有限公司

根据贵方为（项目名称）项目询价采购货物及服务的询价公告，报价单位代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价单位（报价单位名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附价格表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2、报价单位将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3、报价单位已详细审查全部询价文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本询价有效期为自报价截止日起       个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次询价文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、本项目完成期限/交货期为                  。

6、我方愿意向采购方提供任何与本次询价有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任以及遵守询价文件中对报价单位的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评审委员会成员和参与评审的有关工作人员探听对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

9、我方完全理解询价人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价程序无效或拒绝所有询价的权力。我方完全理解询价人未向未中标人解释未中标理由的义务。

10、报价单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、如果我方中标，承诺在收到通知书后，在通知书规定的期限内与你方签订合同。

12、其他说明：

报价单位代表（签字） ___________________

报价单位名称 ___________________________

公章__________________________________

日期__________________________________